Wiring Mérnöki Bt.

1205. Budapest, Báthory u. 7/a

Tel: 06-209-157-203; tel/fax: 420-62-03 email: wiring@wiring.hu

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tárgya: 	Ócsa, Alsópakonyban a 4515/4 hrsz. ingatlanon

közvilágítás létesítése

Tervező:     Kovács István  villamosmérnök

EN-T 13-4476

Megbízó: 	Ócsa Polgármesteri Hivatala

TMA száma: /2014

Budapest,  2014. május

Tartalomjegyzék

1, Fedőlap

2, Tartalom-, rajzjegyzék

3, Műszaki leírás

4, Általános előírások

5, Tűzvédelem

6, Környezetvédelem

7, Munkavédelmi fejezet

9, Tervezői nyilatkozat

Rajzjegyzék

| 620812/14-13/1 | ##### Helyszínrajz |
| --- | --- |

Melléklet

Világításszámítási lapok

3, Műszaki leírás

Előzmények:

Ócsa, Alsópakony nevű településrésze a Szociális lakóparkkal szemben van, a 4603 jelű út túloldalán. Az ide vezető bekötő út jelenleg semmeilyen közvilágítással nem rendelkezik, csak a házak között, a meglévő kisfeszültségű elosztóhálózat  támszerkezetein vannak 136 W HDD fényforrású lámpatestek. Az Önkomrányzat az itt lakók kérésére a bekötő útra is közvilágítást szeretne kiépíteni.

A tulajdonjogi viszonyok miatt a főútról a telep felé befordulva csak az út jobb oldalán lehet elhelyezni a tervezett hálózatot, itt, azonban meglévő 20 kV-os szabadvezeték hálózat üzemel, ezért annak biztonsági övezete miatt erre a szakaszra csak 6 m magas oszlopokat lehet állítani.

A meglévő aszfaltút magasabban halad, mint a környező területek, ezért a túloldalán a részű aljára lehet beállítani az új oszlopokat, ezekre viszont hosszabb lámpakart kell fölszerelni.

A világítási helyzet meghatározása gyűjtőút esetében az MSZ EN 13201-2 szabvány szerint:

Fő úthasználó:				gépjárművek, kerékpárosok, lassú járművek

Egyéb úthasználók:			gyalogosok

Kizárt úthasználók:			-

Fő úthasználó jellemző sebessége:	közepes (>30 km/h – 60 km/h)

Geometriai forgalomcsillapítás:	nincs

Útkeresztezések sűrűsége:		< 3 / km

Vezetési feladat nehézsége:		normális

Forgalomsűrűség (jármű/nap):	< 7000

Látótér bonyolultsága:			normális

Parkoló járművek: 			nincsenek

Bűnügyi veszélyeztetettség: 		normális

Arcfelismerés: 			szükséges

Környezet világossága:		közepes

Besorolás:				S2

Világítástechnikai követelmények erre az útosztályra:

- átlagos megvilágítás karbantartási értéke (minimum) (Eav, lux):	10,0

- megvilágítás legkisebb értéke (karbantartási) (Emin, lux):		3,0

Karbantartás:

Ciklusa: 				24 hónap

Környezet szennyezettsége: 		közepes

Lámpatest tömítettsége:		sealsafe

Útfelület avulási tényezője: 		1

Fényforrás avulási tényezője: 	0,91

Lámpatest avulási tényezője:		0,92

Fényforrás túlélési tényezője: 	1

Teljes avulási tényező:		0,84

Elosztó:

A 30052/20 transzformátorállomás elosztószekrényéből induló kommunális hálózat meghosszabbítása lesz a tervezett hálózat, az elosztó az állomás elosztójában meglévő közvilágíási elosztó.

Meglévő közvilágítási szabadvezeték táphálózat:

AXKA 3x95+25/95 mm2, sodrott, szigetelt szabadvezeték

Tervezett közvilágítási szabadvezeték táphálózat:

NFA2X 2x25 mm2

Nyomvonalhossz:

Meglévő:	  290,0 fm

Tervezett:	  270,0 fm

Összesen:	  560,0 fm

Támszerkezetek:

Tervezett F8+eG; F8+2eG, F6+eG és F6+2eG faoszlopok.

Alapozás: 	nem kell.

Lámpakarok:

Különböző típusú lámpakarokat terveztünk: Minifer lámpakarokat, acél D11 és D21 típusokat (ld. a helyszínrajzot).

Lámpatestek:

Egységesen TUNGSRAM-SCHREDER gyártmányú, Zafír 12/ST70/PC típusú  lámpatestek biztosítóval, elektronikus előtéttel. (Biztosítóbetétek értéke egységesen minden lámpatestnél max. 4 A lehet.)

Fényforrások:

Philips gyártmányú, SON-T 70 W teljesítményű nagynyomású nátrium lámpák.

Bekötővezetékek:  NYY-J 3x2,5 mm2

Szerelvények:

ENSTO gyártmányok:

- áramkötések: SM 2.11 szerelvények védősapkával

Érintésvédelem:	  TN.

Nullázás, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. VU-308/1; Érintésvédelmi szabályzatának előírásai szerint.

Zárlatvédelem:

Lámpatestenként 4 A-es, lomha karakterisztikájú olvadó biztosítóbetétek.

Feliratok:

Elosztószekrényben: áramkör megnevezése, kapcsolási rajza.

# Biztosítók ellenőrzése

Hurokellenállás:

## L x r   (r : 25 mm2= 1,2 Ω/km;  95 mm2=0,32 Ω/km)

Ibiztosító  =           Uf

  x  Zhurok

| Szakaszok megnevezése | Biztosító kiolvadási számértéke | Keresztmetszet fázis / nulla |  | Hossz km | Zárlati impedancia szakasz / összes |  | Zárlati áram a végponton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30052/20 – M1 | 2,5 | 25 | 95 | 0,29 | 0,4408 | 0,4408 |  |
| M1 – T10 | 2,5 | 25 | 25 | 0,27 | 0,648 | 1,0888 | 84 A |

Az elosztószekrényben az áramkörben a 32 A-es kismegszakító  zárlat és érintésvédelmi szempontból megfelelő.

4,  Általános előírások

Jelen  műszaki tervdokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, az üzemeltető és a megrendelő hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás beszerzésének elmulasztásáért a kivitelező a felelős.

A kivitelezési munkákat a hálózat és a berendezés feszültségmentes állapotában lehet végezni az MSZ 1585 vonatkozó előírásainak betartásával.

Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos.

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles tájékozódni a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától  függ. Ezeken túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és kötelező.

A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az átvevőnek.

A kivitelező  tartozik a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni.

A kivitelezés befejezése után a műszaki átadás-átvételre a tervezőt, a beruházót, valamint az üzemeltetőt meg kell hívni.

5, Tűzvédelem

A munkát végző kivitelező köteles a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet, továbbá az üzemeltető tűzvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységét.

A tervezett létesítés a kábel és az érintett állomás tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást nem tartalmaz, tűzvédelmi besorolásának megváltoztatását nem teszi szükségessé.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők megfelelő szakmai végzettségéről és kioktatásáról a kivitelező (munkáltató) kötelessége gondoskodni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, tárgyi és biztonsági feltételeket írásban kell meghatározni.

Idegen területen a feltételeket (pld.: oktatás, védőintézkedések stb.) a terület felelős vezetője jogosult meghatározni. Hegesztési tevékenységhez csak megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött eszközöket lehet használni.

A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök biztosítása a kivitelező feladata.

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt áramtalanítani kell!

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet, illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos, az esetleges tüzet csak szénsav, poroltóval szabad oltani.

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-es körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani.

Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról.

Az esetleges tűz eloltására, a hegesztés idejére megfelelő oltóeszközt, készüléket kell készenlétben tartani.

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és el kell keríteni.

Zárt helyen tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőzést természetes úton biztosítani kell.

Földmunka végzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le kell állítani és az egész területet le kell zárni, az illetékes hatóságot értesíteni.

A tűzvédelemre az MSZ 13207-ben és az Msz 1585-ben leírtak az irányadók.

A tűzveszélyes környezetre vonatkozó előírásokat az MSZ 1600-8-9; ill. az MSZ 1610-3-4 tartalmazza.

Csak munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült személy végezhet munkát. A munkát végzők részére a munka megkezdése előtt tűzvédelmi oktatást kell tartani a 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelet 3. számú melléklete szerint. Az oktatást tűzvédelmi oktatási naplóban kell dokumentálni, melynek egy példányát a munkavezetőnek a helyszínen kell tartani, egy példányt pedig az üzemeltető részére kell megküldeni. A munkavédelmi (balesetelhárítási) oktatást a kivitelező által kijelölt személynek kell megtartani. Ezen oktatás megtartását is írásban kell rögzíteni, és annak megfelelő elsajátításáról meg kell győződni. Ennek hiányában munka nem végezhető. A munka speciális funkciójából fakadó előírások ismertetése az üzemeltető feladata. A munkavállalónak az elvégzendő munkának megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

6, Környezetvédelem

A tervezés során igyekeztünk figyelembe venni az adott terület környezeti sajátosságait oly módon, hogy a tervezett létesítmény építésekor a meglévő növényzetben minél kevesebb kár essen.

A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani, ill. a még újrahasznosítható anyagokat a kijelölt helyekre kell beszállítani.

A keletkező környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni (pl. higany, ólom, kátrány, stb.), a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat ezeknél az anyagoknál be kell tartani.

A szerelési anyagok és eszközök tárolására a területen van lehetőség, de ebben az esetben gondoskodni kell a megfelelő vagyonbiztonságról, ill. a környezet védelméről is.

A kábeldobok földön való tárolásakor azok kiékeléséről gondoskodni kell.

Az anyagszállításoknál különös gondossággal kell eljárni mind az új, mind pedig a bontott anyagok pakolásánál, hogy az az élő környezetben minél kevesebb kárt okozzon.

A tűzvédelemre az MSZ 13207-ben és az Msz 1585-ben leírtak az irányadók.

A tűzveszélyes környezetre vonatkozó előírásokat az MSZ 1600-8-9; ill. az MSZ 1610-3-4 tartalmazza.

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzeket oltásuk előtt lehetőleg áramtalanítani kell.

Villamos berendezések tüzeinek oltására vizet, ill. bármilyen folyadékot alkalmazni tilos!

Az esetleges tüzet csak szénsav, por- ill. halonnal oltóval szabad oltani.

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.

2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

| Az építtető adatai: |  | A vállalkozók adatai: |  |  |  |  |  |  | Dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neve: ELMŰ Hálózati Kft. |  | Neve, címe: ......................................, |  |  |  | KÜJ, KTJ száma: .................. |  |  | 2014. május |
| Címe: 1132. Bp. Váci út 72-74 |  | Neve, címe: ......................................, |  |  |  | KÜJ, KTJ száma: .................. |  |  |  |
|  |  | Neve, címe: ......................................, |  |  |  | KÜJ, KTJ száma: .................. |  |  |  |
| Az építéshely adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Címe: Ócsa, Alsópakony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyrajzi száma: 4515/4 |  |  |  |  | A végzett tevékenység: közvilágítás létesítése |  |  |  |  |
|  | Építési hulladék |  |  |  |  |  | Kezelési mód |  |  |
| Sor- szám | A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás |  | EWC kódszám | Tömeg (t) |  |  | Megnevezése | Helyszíne |  |
| 1. | Kitermelt talaj |  | 170504 | 1 |  |  | Deponálás | Halásztelek, Iskola u. |  |
| 2. | Betontörmelék |  | 170101 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aszfalttörmelék |  | 170301 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fahulladék |  | 170201 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fémhulladék |  | 170504 | 0,05 |  |  | Elszállítás | 1016. Bp. Jászberényi út 29. |  |
| 6. | Műanyag hulladék |  | 170203 | 0,01 |  |  | Elszállítás | 1016. Bp. Jászberényi út 29. |  |
| 7. | Vegyes építési és bontási hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ásványi eredetű építőanyag-hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |

7, Munkavédelmi fejezet

A tervezés során felhasznált szabványok:

| 1. | MSz 1 | Erősáramú villamos hálózatok és berendezések feszültsége és frekvenciája |
| --- | --- | --- |
| 2. | MSz 151-1 | Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai |
| 3. | MSz 151-3 | Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) |
| 4. | MSz 151-4 | Erősáramú szabadvezetékek. Tartószerkezetek (oszlopok) alapozása |
| 5. | MSz 151-8 | Erősáramú szabadvezetékek. Kisfeszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai |
| 6. | MSz 172-1 | Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú berendezések |
| 7. | MSz 447 | Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás |
| 8. | MSz 453 | Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára |
| 9. | MSz 1585 | Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára |
| 10. | MSz 1600 | Biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések létesítésére |
| 11. | MSz 2364 | Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése |
| 12. | MSz 4851 | Érintésvédelmi felülvizsgálatok |
| 13. | MSz 7487 | Közművek elhelyezése |
| 14. | MSz 13207 | 0,6/1 kV-20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége |
| 15. | MSz HD472 S1 | Kisfeszültségű, közcélú villamos hálózatok névleges feszültségei |
| 16. | MSz EN 13201 | Útvilágítás |

Figyelembe veendő jogszabályok és egyéb előírások:

-  ELMŰ Rt. szakmai utasításai, irányelvei

-  2007. évi LXXXVI. Törvény a Villamos Energiáról

-  1993. évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről

-  1996. évi XXXI. Törvény a Tűz elleni védekezésről

-  28/2011. (IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

- 8/2001. (III.30) GM rendelet Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat

-  2/2013. (II.22) NGM rendelet a Villamosmű Biztonsági Övezetéről

-  45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet a Hulladékgazdálkodásról

- 45/2001. (VII.26) MB-KvVM együttes rendelet az Építési és Bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

A felsorolt szabványokban, utasításokban és előírásokban rögzített követelmények betartása kötelező.

A kábeldobok, oszlopok, berendezések rakodását, szállítását és állítását csak kötözői vizsgával rendelkezők végezhetik.

A kiásott kábelárkokat és oszlopgödröket  temetetlenül hagyni tilos. Amennyiben a kitermelés után az oszlopok állítása, vagy a kábelfektetés nem történik meg, úgy az oszlopgödröket és kábelárkokat védőkorláttal körbe kell keríteni, sötétedés idejére megfelelő világításukról gondoskodni kell.

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek.

TERVEZŐI    NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a

Ócsa, Alsópakonyban a 4515/4 hrsz. ingatlanon

közvilágítás létesítése

kiviteli terve

című, 620812/14-13 rajzszámú műszaki tervdokumentációt az országos és ágazati szabványok, valamint a vonatkozó rendeletek és hatósági előírások figyelembevételével készítettem el, az azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A tervezett hálózat az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, valamint táj- és természetvédelmi területet, műemlékvédelem alatt álló létesítményt nem érint.

A tervezett létesítés nem érint erdő művelési ágú területet, fakivágás nem szükséges.

Budapest, 2014. május

Kovács István

tervező

EN-T 13-4476